## Incumplimientos_Detallados
Variable | Punto | Campaña | TipoSistema | Valor | LMP_Min | LMP_Max | Tipo_Incumplimiento | Unidad
Turb_NTU | P4 | C1 | Potable | 3 |  | 2 | Por encima del maximo (2.0) | NTU
Turb_NTU | P4 | C3 | Potable | 2.76 |  | 2 | Por encima del maximo (2.0) | NTU
Coli_tot_NMP100mL | P3 | C1 | Potable | 9 |  | 0 | Por encima del maximo (0.0) | NMP/100mL
Coli_tot_NMP100mL | P3 | C2 | Potable | 3 |  | 0 | Por encima del maximo (0.0) | NMP/100mL
Coli_tot_NMP100mL | P3 | C3 | Potable | 1 |  | 0 | Por encima del maximo (0.0) | NMP/100mL
Coli_tot_NMP100mL | P3 | C4 | Potable | 2 |  | 0 | Por encima del maximo (0.0) | NMP/100mL
Coli_tot_NMP100mL | P4 | C1 | Potable | 24 |  | 0 | Por encima del maximo (0.0) | NMP/100mL
Coli_tot_NMP100mL | P4 | C2 | Potable | 27 |  | 0 | Por encima del maximo (0.0) | NMP/100mL
Coli_tot_NMP100mL | P4 | C3 | Potable | 20 |  | 0 | Por encima del maximo (0.0) | NMP/100mL
Coli_tot_NMP100mL | P4 | C4 | Potable | 23 |  | 0 | Por encima del maximo (0.0) | NMP/100mL
Coli_fec_NMP100mL | P3 | C1 | Potable | 2 |  | 0 | Por encima del maximo (0.0) | NMP/100mL
Coli_fec_NMP100mL | P3 | C2 | Potable | 1 |  | 0 | Por encima del maximo (0.0) | NMP/100mL
Coli_fec_NMP100mL | P3 | C4 | Potable | 1 |  | 0 | Por encima del maximo (0.0) | NMP/100mL
Coli_fec_NMP100mL | P4 | C1 | Potable | 5 |  | 0 | Por encima del maximo (0.0) | NMP/100mL
Coli_fec_NMP100mL | P4 | C2 | Potable | 5 |  | 0 | Por encima del maximo (0.0) | NMP/100mL
Coli_fec_NMP100mL | P4 | C3 | Potable | 2 |  | 0 | Por encima del maximo (0.0) | NMP/100mL
Coli_fec_NMP100mL | P4 | C4 | Potable | 4 |  | 0 | Por encima del maximo (0.0) | NMP/100mL
DBO5_mgL | P5 | C1 | Residual | 174.7 |  | 50 | Por encima del maximo (50.0) | mg/L
DBO5_mgL | P5 | C2 | Residual | 207.3 |  | 50 | Por encima del maximo (50.0) | mg/L
DBO5_mgL | P5 | C3 | Residual | 135.6 |  | 50 | Por encima del maximo (50.0) | mg/L
DBO5_mgL | P5 | C4 | Residual | 210.2 |  | 50 | Por encima del maximo (50.0) | mg/L
DBO5_mgL | P6 | C1 | Residual | 204.7 |  | 50 | Por encima del maximo (50.0) | mg/L
DBO5_mgL | P6 | C2 | Residual | 147.7 |  | 50 | Por encima del maximo (50.0) | mg/L
DBO5_mgL | P6 | C3 | Residual | 208.9 |  | 50 | Por encima del maximo (50.0) | mg/L
DBO5_mgL | P6 | C4 | Residual | 213.2 |  | 50 | Por encima del maximo (50.0) | mg/L
DBO5_mgL | P7 | C4 | Residual | 79.9 |  | 50 | Por encima del maximo (50.0) | mg/L
DQO_mgL | P5 | C1 | Residual | 385.5 |  | 200 | Por encima del maximo (200.0) | mg/L
DQO_mgL | P5 | C2 | Residual | 465.1 |  | 200 | Por encima del maximo (200.0) | mg/L
DQO_mgL | P5 | C3 | Residual | 294.4 |  | 200 | Por encima del maximo (200.0) | mg/L
DQO_mgL | P5 | C4 | Residual | 499.8 |  | 200 | Por encima del maximo (200.0) | mg/L
DQO_mgL | P6 | C1 | Residual | 413.9 |  | 200 | Por encima del maximo (200.0) | mg/L
DQO_mgL | P6 | C2 | Residual | 353 |  | 200 | Por encima del maximo (200.0) | mg/L
DQO_mgL | P6 | C3 | Residual | 396.4 |  | 200 | Por encima del maximo (200.0) | mg/L
DQO_mgL | P6 | C4 | Residual | 510.3 |  | 200 | Por encima del maximo (200.0) | mg/L
SST_mgL | P5 | C1 | Residual | 193.7 |  | 100 | Por encima del maximo (100.0) | mg/L
SST_mgL | P5 | C2 | Residual | 187.5 |  | 100 | Por encima del maximo (100.0) | mg/L
SST_mgL | P5 | C3 | Residual | 188.1 |  | 100 | Por encima del maximo (100.0) | mg/L
SST_mgL | P5 | C4 | Residual | 190.4 |  | 100 | Por encima del maximo (100.0) | mg/L
SST_mgL | P6 | C1 | Residual | 221.6 |  | 100 | Por encima del maximo (100.0) | mg/L
SST_mgL | P6 | C2 | Residual | 233.6 |  | 100 | Por encima del maximo (100.0) | mg/L
SST_mgL | P6 | C3 | Residual | 167.3 |  | 100 | Por encima del maximo (100.0) | mg/L
SST_mgL | P6 | C4 | Residual | 233.2 |  | 100 | Por encima del maximo (100.0) | mg/L
SST_mgL | P7 | C4 | Residual | 105.3 |  | 100 | Por encima del maximo (100.0) | mg/L
Coli_fec_NMP100mL | P5 | C1 | Residual | 503063 |  | 20000 | Por encima del maximo (20000.0) | NMP/100mL
Coli_fec_NMP100mL | P5 | C2 | Residual | 687684 |  | 20000 | Por encima del maximo (20000.0) | NMP/100mL
Coli_fec_NMP100mL | P5 | C3 | Residual | 324227 |  | 20000 | Por encima del maximo (20000.0) | NMP/100mL
Coli_fec_NMP100mL | P5 | C4 | Residual | 462384 |  | 20000 | Por encima del maximo (20000.0) | NMP/100mL
Coli_fec_NMP100mL | P6 | C1 | Residual | 490271 |  | 20000 | Por encima del maximo (20000.0) | NMP/100mL
Coli_fec_NMP100mL | P6 | C2 | Residual | 505246 |  | 20000 | Por encima del maximo (20000.0) | NMP/100mL
Coli_fec_NMP100mL | P6 | C3 | Residual | 586382 |  | 20000 | Por encima del maximo (20000.0) | NMP/100mL
Coli_fec_NMP100mL | P6 | C4 | Residual | 430257 |  | 20000 | Por encima del maximo (20000.0) | NMP/100mL
Coli_fec_NMP100mL | P7 | C2 | Residual | 109090 |  | 20000 | Por encima del maximo (20000.0) | NMP/100mL
Coli_fec_NMP100mL | P7 | C3 | Residual | 149982 |  | 20000 | Por encima del maximo (20000.0) | NMP/100mL
Coli_fec_NMP100mL | P7 | C4 | Residual | 150352 |  | 20000 | Por encima del maximo (20000.0) | NMP/100mL
Coli_fec_NMP100mL | P2 | C2 | Rio | 2509 |  | 2000 | Por encima del maximo (2000.0) | NMP/100mL
Coli_fec_NMP100mL | P2 | C3 | Rio | 2214 |  | 2000 | Por encima del maximo (2000.0) | NMP/100mL
Coli_fec_NMP100mL | P2 | C4 | Rio | 2517 |  | 2000 | Por encima del maximo (2000.0) | NMP/100mL
Coli_fec_NMP100mL | P8 | C1 | Rio | 2122 |  | 2000 | Por encima del maximo (2000.0) | NMP/100mL
Coli_fec_NMP100mL | P8 | C2 | Rio | 3163 |  | 2000 | Por encima del maximo (2000.0) | NMP/100mL
Coli_fec_NMP100mL | P8 | C3 | Rio | 2024 |  | 2000 | Por encima del maximo (2000.0) | NMP/100mL

## Porcentajes_Incumplimiento
Variable | Punto | TipoSistema | Total_Mediciones | Incumplimientos | Porcentaje_Incumplimiento | Unidad
Turb_NTU | P3 | Potable | 4 | 0 | 0 | NTU
Turb_NTU | P4 | Potable | 4 | 2 | 50 | NTU
Color_PtCo | P3 | Potable | 4 | 0 | 0 | Pt-Co
Color_PtCo | P4 | Potable | 4 | 0 | 0 | Pt-Co
Coli_tot_NMP100mL | P3 | Potable | 4 | 4 | 100 | NMP/100mL
Coli_tot_NMP100mL | P4 | Potable | 4 | 4 | 100 | NMP/100mL
Coli_fec_NMP100mL | P3 | Potable | 4 | 3 | 75 | NMP/100mL
Coli_fec_NMP100mL | P4 | Potable | 4 | 4 | 100 | NMP/100mL
pH | P3 | Potable | 4 | 0 | 0 | u.pH
pH | P4 | Potable | 4 | 0 | 0 | u.pH
DBO5_mgL | P5 | Residual | 4 | 4 | 100 | mg/L
DBO5_mgL | P6 | Residual | 4 | 4 | 100 | mg/L
DBO5_mgL | P7 | Residual | 4 | 1 | 25 | mg/L
DQO_mgL | P5 | Residual | 4 | 4 | 100 | mg/L
DQO_mgL | P6 | Residual | 4 | 4 | 100 | mg/L
DQO_mgL | P7 | Residual | 4 | 0 | 0 | mg/L
SST_mgL | P5 | Residual | 4 | 4 | 100 | mg/L
SST_mgL | P6 | Residual | 4 | 4 | 100 | mg/L
SST_mgL | P7 | Residual | 4 | 1 | 25 | mg/L
Ntot_mgL | P5 | Residual | 4 | 0 | 0 | mg/L
Ntot_mgL | P6 | Residual | 4 | 0 | 0 | mg/L
Ntot_mgL | P7 | Residual | 4 | 0 | 0 | mg/L
Ptot_mgL | P5 | Residual | 4 | 0 | 0 | mg/L
Ptot_mgL | P6 | Residual | 4 | 0 | 0 | mg/L
Ptot_mgL | P7 | Residual | 4 | 0 | 0 | mg/L
Coli_fec_NMP100mL | P5 | Residual | 4 | 4 | 100 | NMP/100mL
Coli_fec_NMP100mL | P6 | Residual | 4 | 4 | 100 | NMP/100mL
Coli_fec_NMP100mL | P7 | Residual | 4 | 3 | 75 | NMP/100mL
DBO5_mgL | P1 | Rio | 4 | 0 | 0 | mg/L
DBO5_mgL | P2 | Rio | 4 | 0 | 0 | mg/L
DBO5_mgL | P8 | Rio | 4 | 0 | 0 | mg/L
SST_mgL | P1 | Rio | 4 | 0 | 0 | mg/L
SST_mgL | P2 | Rio | 4 | 0 | 0 | mg/L
SST_mgL | P8 | Rio | 4 | 0 | 0 | mg/L
Coli_fec_NMP100mL | P1 | Rio | 4 | 0 | 0 | NMP/100mL
Coli_fec_NMP100mL | P2 | Rio | 4 | 3 | 75 | NMP/100mL
Coli_fec_NMP100mL | P8 | Rio | 4 | 3 | 75 | NMP/100mL
pH | P1 | Rio | 4 | 0 | 0 | u.pH
pH | P2 | Rio | 4 | 0 | 0 | u.pH
pH | P8 | Rio | 4 | 0 | 0 | u.pH
OD_mgL | P1 | Rio | 4 | 0 | 0 | mg/L
OD_mgL | P2 | Rio | 4 | 0 | 0 | mg/L
OD_mgL | P8 | Rio | 4 | 0 | 0 | mg/L

## Puntos_Criticos
Sistema | Punto_Mas_Critico | Incumplimientos_Punto | Variable_Mas_Critica | Incumplimientos_Variable | Total_Incumplimientos
Potable | P4 | 10 | Coli_tot_NMP100mL | 8 | 17
Residual | P5 | 16 | Coli_fec_NMP100mL | 11 | 37
Rio | P2 | 3 | Coli_fec_NMP100mL | 6 | 6